基础设施监控运维平台需求规格说明书

1. 背景

为提升现场基础设施运维效率，拟建设一套基础设施监控运维平台，对节点机、服务器、应用服务、网络链路及接入设备进行统一纳管。平台面向运维人员提供资源监控、异常告警、状态查看、日志辅助分析、远程管理和周期报表等能力。

当前现场运维仍以人工巡检和分散查看为主，故障发现、定位和统计分析效率不高。需要通过统一平台建立清晰、可追踪、可回溯的运维视图，提升日常监控效率和异常响应速度。

本说明书根据已收集的需求和现有页面原型整理形成，用于后续方案设计、范围确认和实施评估。

2. 目标

2.1 建设目标

建设一套统一的基础设施监控运维平台，实现以下目标：

- 对节点机、服务器、应用服务、网络链路及接入设备进行统一监控与管理。

- 通过分层展示方式，帮助用户快速了解各站点、各区域和各类设备的整体运行情况。

- 对资源异常、应用异常、通信异常和接入设备异常进行及时告警，并支持桌面消息提醒。

- 提供节点级、应用级和设备级的故障定位能力，提高故障排查效率。

- 提供周期报表，为设备维护、容量评估和运维决策提供依据。

- 为后续扩展更深入的设备接入、根因分析和自动化处置预留空间。

2.2 近期目标

近期重点落地以下能力：

- 实现平台基础监控能力，包括 CPU、内存、硬盘、网络等核心指标监控。

- 实现应用与服务运行状态监控，重点关注存活状态、资源占用和异常预警。

- 实现基础告警能力，并提供初步排查方向和诊断建议。

- 实现资源视图展示、层级导航和周期报表输出能力。

- 实现浏览器桌面消息推送。

2.3 远期目标

在基础能力稳定后，逐步完善以下方向：

- 逐步实现接入设备的深度监控和标准化接口接入。

- 结合日志、指标和历史数据，持续完善趋势分析和根因定位能力。

- 逐步形成更完整的自动化故障处理闭环。

3. 范围

3.1 管理对象范围

本平台本期纳管的对象主要包括：

- 站点/机房

- 节点机/服务器

- 应用服务

- 网络链路

- 接入设备

3.2 监控对象范围

3.2.1 节点机与服务器

- 节点机运行状态

- 节点机资源使用状态

- 节点机间通信状态

- 服务器资源运行状态

3.2.2 应用服务

- 应用或服务运行状态

- 应用或服务资源占用情况

- 关键进程与系统服务运行状态

- 应用异常情况与预警信息

3.2.3 网络与链路

- 网络连通状态

- 关键端口或连接状态

- 链路可用性和异常状态

3.2.4 接入设备

- 摄像机

- 串口设备

- 网口设备

- 其他具备接入条件的设备

3.3 部署范围

平台部署涉及以下位置：

- 后端部署于超融合机房。

- 前端部署于应急服务器。

3.4 建设边界说明

- 平台当前阶段可实现节点机、应用服务、网络链路和部分接入设备的基础监控。

- 接入设备监控能力当前阶段无法覆盖全部设备型号和全部协议。

- 当前阶段可通过系统日志、内核日志等信息辅助判断部分设备异常。

- 更深层的设备监控、厂商接口对接和自动化处置属于后续扩展建设内容。

4. 功能需求

4.1 平台总体结构

平台整体建议采用统一监控界面，主要包括以下区域：

- 左侧层级导航区

- 中间资源视图/列表主视图区

- 下方或侧边对象详情区

- 告警与实时日志区

平台应支持在同一界面完成对象定位、状态查看、异常识别、告警处理和趋势分析。

4.2 层级导航功能

4.2.1 功能描述

平台左侧需提供多级层级导航，支持用户按组织、站点和对象类型查看监控对象。

4.2.2 需求要求

- 支持多级目录树结构展示。

- 支持展开与收起操作。

- 支持按层级点击切换中间主视图内容。

- 支持按区域、站点、设备类型和应用分类组织对象。

- 支持显示各层级下对象数量、在线数量和异常数量。

- 支持对象搜索。

- 支持仅查看异常对象。

4.2.3 建议层级示意

建议支持但不限于以下层级：

- 区域/中心

- 站点/机房

- 节点机/服务器

- 应用服务

- 接入设备

最终层级结构需结合现场实际管理方式进一步确认。

4.3 资源视图与主视图区功能

4.3.1 功能描述

中间主视图区用于展示当前选中层级下的资源节点、连接关系和运行状态，便于运维人员快速定位异常对象。

4.3.2 展示要求

- 点击左侧层级后，中间区域展示对应范围内的资源节点。

- 支持按站点、设备、服务等维度聚合展示。

- 支持资源视图与列表视图切换。

- 支持节点状态可视化展示。

- 支持链路状态可视化展示。

- 支持异常对象高亮显示。

- 支持按对象类型、状态进行筛选。

- 支持点击节点进入详细信息页面。

4.3.3 状态展示要求

节点与链路建议至少支持以下状态：

- 正常

- 告警

- 故障

- 离线

建议采用颜色、图标和高亮边框等方式进行区分。

4.3.4 命名要求

当前建议使用“资源视图”作为页面名称，最终命名可结合用户习惯统一确认。

4.4 资源监控功能

4.4.1 功能描述

平台需提供对节点机和服务器基础资源的监控能力，帮助运维人员及时发现容量压力和运行风险。

4.4.2 监控指标

至少包括以下监控指标：

- CPU 使用率

- 内存使用率

- 硬盘使用率

- 磁盘 I/O

- 网络流量

- 网络连接状态

- 网络异常情况

如现场条件允许，建议逐步补充以下监控项：

- 入站/出站带宽

- 丢包率

- TCP 重传

- 进程数

- 系统负载

- 在线时长/运行时长

4.4.3 展示要求

- 支持在详情区展示当前资源状态。

- 支持图形化展示资源使用情况。

- 支持按时间维度查看趋势变化。

- 支持异常阈值判断与告警联动。

4.5 应用与服务监控功能

4.5.1 功能描述

平台需对部署在节点机上的应用和系统服务进行运行状态监控，重点关注存活状态、资源占用和异常情况。

4.5.2 节点机应用监控要求

- 监控节点机应用是否存活。

- 监控节点机应用进程状态。

- 监控节点机应用 CPU 占用情况。

- 监控节点机应用内存占用情况。

- 支持对应用异常退出、异常占用进行预警。

- 支持点到具体节点查看应用运行情况。

4.5.3 其他系统服务监控要求

- 监控其他系统服务的资源占用情况。

- 对异常占用行为进行告警。

- 提供初步处置建议，例如排查、重启、查看日志等。

4.5.4 展示要求

- 支持按节点查看应用列表。

- 支持按应用查看资源状态。

- 支持查看应用运行趋势。

- 支持关联应用日志与告警信息。

4.6 接入设备监控功能（待评估）

4.6.1 功能描述

平台需支持对已接入平台的设备运行状态进行监控，如摄像机、串口设备、网口设备等。

4.6.2 监控对象

- 摄像机

- 串口设备

- 网口设备

- 其他具备接入条件的设备

4.6.3 当前阶段能力要求

- 当前阶段支持基于系统日志、内核日志等信息，对设备异常进行辅助判断。

- 支持识别部分常见异常场景，包括设备掉线、串口异常和网口异常。

- 支持在告警或详情中展示相关异常提示信息。

4.6.4 建设边界

- 当前阶段无法完全实现所有设备状态的精细化监控。

- 更深层的状态监测需要结合设备接口能力和厂商配合。

- 后续应预留标准接口扩展能力，便于持续接入更多设备类型。

4.7 告警管理功能

4.7.1 功能描述

平台需具备基础告警管理能力，对资源异常、应用异常、通信异常和接入设备异常进行监测、上报和展示。

4.7.2 告警对象

包括但不限于：

- 节点机资源异常

- 应用或服务运行异常

- 节点机与接入设备连接异常

- 节点机间通信异常

- 网络链路异常

- 其他关键基础设施对象异常

4.7.3 告警粒度

平台应支持以下粒度的告警：

- 平台级

- 区域级

- 站点级

- 节点级

- 应用级

- 设备级

4.7.4 告警展示要求

- 支持在平台页面中集中展示告警信息。

- 支持以弹窗、图标、颜色标识等形式展示重点告警。

- 支持按级别、对象、状态、时间筛选告警。

- 支持查看告警详情。

- 支持告警确认、处理状态标识。

4.7.5 告警规则要求

需支持配置或定义以下内容：

- 告警触发条件

- 告警恢复条件

- 告警级别

- 告警去重、抑制或合并机制（如需要）

4.7.6 重点告警内容

平台近期重点关注以下告警：

- 节点机资源异常

- 网络链路异常

- 节点机与接入设备连接异常

- 应用存活异常或资源占用异常

- 系统服务异常占用

4.8 消息推送功能

4.8.1 功能描述

平台需支持将告警消息通过浏览器消息机制推送到桌面电脑，帮助用户及时感知故障。

4.8.2 需求要求

- 支持浏览器桌面消息推送。

- 后续可根据需要扩展短信、邮件、企业微信等消息通道。

4.9 远程管理功能

4.9.1 功能描述(待定)

平台需提供基础远程管理能力，用于支持运维人员对异常节点进行进一步操作和排查。

4.9.2 当前阶段要求

- 支持从平台进入远程登录设备（SSH、RDP 等）。

- 支持查看目标节点基本运行状态。

4.9.3 说明

远程管理的具体方式、权限范围、安全要求和操作边界需后续专项确认。

4.10 故障诊断与建议功能

4.10.1 功能描述

平台需在告警和异常场景下给出初步排查方向与诊断建议，帮助运维人员缩短故障定位时间。

4.10.2 近期需求

- 在故障告警基础上提供排查方向。

- 对常见资源异常给出处置建议。

- 对常见通信异常和设备异常给出排查建议。

4.10.3 示例要求

例如：

- 内存占用高时，提示检查高占用进程或考虑重启相关应用。

- CPU 持续高时，提示排查异常进程或应用线程。

- 磁盘空间不足时，提示清理日志或检查数据堆积。

- 串口设备异常时，提示检查连接线、驱动或设备供电。

- 网络异常时，提示检查链路、交换机端口或网络配置。

4.10.4 远期方向

后续可结合历史告警、日志和指标数据，逐步完善根因分析和自动化处置能力。

4.11 报表功能（后续逐步完善）

4.11.1 功能描述

平台需支持输出节点机和应用服务的周期报表，为设备维护、容量评估和运维决策提供依据。

4.11.2 报表内容

至少包括以下内容：

- 系统进程资源状态

- 关键应用/服务资源状态

- 应用运行情况的周期变化

- 一周内进程资源变化趋势

- 一周内异常变化情况

- 节点机运行情况统计

4.11.3 统计维度

建议支持以下维度：

- 按节点

- 按站点

- 按应用

- 按时间周期

4.11.4 报表周期

建议支持：

- 日报

- 周报

- 月报

4.11.5 输出形式

建议支持：

- 平台内查看

- 导出文件（Excel、PDF 等）

5. 待确认项

以下事项需要在后续需求沟通中进一步明确：

5.1 层级结构待确认

- 左侧导航的具体层级顺序需确认。

- 主视图区按几层聚合展示需确认。

5.2 告警规则待确认

- 告警规则触发条件

- 告警恢复条件

- 告警级别划分标准

- 是否需要告警抑制、合并、去重

5.3 应用范围待确认

- 关键应用与系统服务的纳管清单需确认。

- 不同应用的监控范围和优先级需确认。

5.4 接入设备对接待确认

- 接入设备厂商是否具备可用接口。

- 是否已有协议文档或通信规范。

- 各类设备的监控深度是否保持一致。

5.5 远程管理待确认

- 远程管理方式需确认。

- 权限边界与使用角色需确认。

- 是否允许执行远程重启、服务重启等动作需确认。

5.6 报表要求待确认

- 报表指标口径需确认。

- 报表模板样式需确认。

- 报表输出形式与交付周期需确认。

5.7 命名待确认

- “资源视图”是否为最终正式命名需确认。

- 页面各模块名称及用户端展示文案需统一确认。

6. 附注

本需求规格说明书为当前阶段梳理版本，主要用于方案沟通、范围确认和后续详细设计输入。

文档中标识为“待确认”的事项，需要在下一轮用户沟通或方案设计评审中进一步明确。

对于当前暂不具备条件的深度设备监控与自动化处置能力，可按阶段推进建设。